{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Arkusz1"],"not_rendered":{"external_links":1,"defined_names":1},"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Arkusz1","index":0,"n_rows":32,"n_cols":20,"rows_kept":32,"merged":[[17,1,19,1],[17,2,17,3],[17,4,17,5],[17,6,17,8],[17,10,17,12],[17,13,17,15],[17,16,17,17],[18,7,18,8],[19,7,19,8],[20,1,20,19],[21,7,21,8],[22,7,22,8],[23,7,23,8],[24,7,24,8],[25,7,25,8],[26,7,26,8],[27,7,27,8],[28,7,28,8],[29,7,29,8]],"flags":["formulas_cached_only"]}
{"$rows_empty":17}
[null,"Nr","Ilość powietrza",null,"Prędkość",null,"Przewód",null,null,"Długość","Opory tarcia",null,null,"Opory miejscowe",null,null,"Opory podnoszenia i przyśpieeszenia",null,"Strata ciśnienia na działce","Sumaryczna strata ciśnienia"]
[null,null,"Vh","Vs","w","tga","F","d",null,"L","R","X","RxL","z","Pd","Z=zxPd","Ph","Pa","Z+RxL","PC"]
[null,null,"m3/h","m3/s","m/s","-","m2","mm",null,"m","Pa/m","-","Pa",null,"Pa","Pa","Pa","Pa","Pa","Pa"]
[null,"Nawiew 1N"]
[null,"Nawiewnik ",450,0.125,{"$nulls":7},1,{"$nulls":6},{"v":25,"d":"25.00"},{"v":25,"d":"25.00"}]
[null,2,450,0.125,{"v":3.143801345025093,"d":"3.1"},null,{"v":0.03976078202199582,"d":"0.040"},225,null,5.5,3.8,1,{"v":20.9,"d":"20.90"},0.05,{"v":5.930092138188949,"d":"5.93"},{"v":0.29650460690944747,"d":"0.30"},null,null,{"v":21.196504606909446,"d":"21.20"},{"v":46.19650460690944,"d":"46.20"}]
[null,3,900,{"v":0.25,"d":"0.250"},{"v":3.207960556148054,"d":"3.2"},null,{"v":0.07793113276311181,"d":"0.078"},315,null,5.5,2.2,1,{"v":12.100000000000001,"d":"12.10"},0.05,{"v":6.174606557881039,"d":"6.17"},{"v":0.30873032789405197,"d":"0.31"},null,null,{"v":12.408730327894054,"d":"12.41"},{"v":58.6052349348035,"d":"58.61"}]
[null,4,1350,0.375,{"v":4.8119408342220815,"d":"4.8"},null,{"v":0.07793113276311181,"d":"0.078"},315,null,2.9,3.7,1,10.73,0.1,{"v":13.89286475523234,"d":"13.89"},{"v":1.3892864755232341,"d":"1.39"},null,null,{"v":12.119286475523234,"d":"12.12"},{"v":70.72452141032673,"d":"70.72"}]
[null,5,1800,{"v":0.5,"d":"0.500"},{"v":6.415921112296108,"d":"6.4"},null,{"v":0.07793113276311181,"d":"0.078"},315,null,5.5,{"v":3,"d":"3.0"},1,{"v":16.5,"d":"16.50"},0.03,{"v":24.698426231524156,"d":"24.70"},{"v":0.7409527869457246,"d":"0.74"},null,null,{"v":17.240952786945726,"d":"17.24"},{"v":87.96547419727246,"d":"87.97"}]
[null,6,2250,0.625,{"v":8.019901390370135,"d":"8.0"},null,{"v":0.07793113276311181,"d":"0.078"},315,null,5.3,3.9,1,{"v":20.669999999999998,"d":"20.67"},0.03,{"v":38.5912909867565,"d":"38.59"},{"v":1.1577387296026949,"d":"1.16"},null,null,{"v":21.827738729602693,"d":"21.83"},{"v":109.79321292687516,"d":"109.79"}]
[null,7,2700,{"v":0.75,"d":"0.750"},{"v":9.623881668444163,"d":"9.6"},null,{"v":0.07793113276311181,"d":"0.078"},315,null,3.6,4.5,1,{"v":16.2,"d":"16.20"},0.1,{"v":55.57145902092936,"d":"55.57"},{"v":5.557145902092937,"d":"5.56"},null,null,{"v":21.757145902092937,"d":"21.76"},{"v":131.5503588289681,"d":"131.55"}]
[null,"Centrala",2700,{"v":0.75,"d":"0.750"}]
[null,8,2700,{"v":0.75,"d":"0.750"},{"v":5.968310365946075,"d":"6.0"},null,{"v":0.12566370614359174,"d":"0.126"},400,null,6.4,2.6,1,16.64,0.08,{"v":21.37243717455562,"d":"21.37"},{"v":1.7097949739644498,"d":"1.71"},null,null,{"v":18.34979497396445,"d":"18.35"},{"v":149.90015380293255,"d":"149.90"}]
[null,"Czerpnia",2700,{"v":0.75,"d":"0.750"},{"v":3,"d":"3.0"},null,{"v":0.25,"d":"0.250"},500,500,null,null,1,null,2.5,{"v":5.3999999999999995,"d":"5.40"},{"v":13.499999999999998,"d":"13.50"},null,null,{"v":13.499999999999998,"d":"13.50"},{"v":163.40015380293255,"d":"163.40"}]
[{"$nulls":9},"Ciśnienie dyspozycyjne",{"$nulls":9},{"v":163.40015380293255,"d":"163.40"}]